### 运行抗燃油标准

运行抗燃油标准

| 序号 | 项 目 |  |  | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外 观 |  |  | 透 明 | DL/T429.1 |
| 2 | 密度20℃，g/cm3 |  |  | 1.13~1.17 | GB/T 1884 |
| 3 | 运动粘度40℃， mm2/s |  | ISO VG46 | 39.1-52.9 | GB/T265 |
| 4 | 倾 点 ℃ |  |  | ≤-18 | GB/T 3535 |
| 5 | 闪 点 ℃ |  |  | ≥235 | GB/T3536 |
| 6 | 自 燃 点 ℃ |  |  | ≥530 | DL/T706 |
| 7 | 颗粒污染度 NAS1638 级 |  |  | ≤6 | DL /T432 |
| 8 | 水 分 mg/l |  |  | ≤1000 | GB/T 7600 |
| 9 | 酸 值 mgKOH/g |  |  | ≤0.15 | GB/T264 |
| 10 | 氯含量 mg/kg |  |  | ≤100 | DL/T 433 |
| 11 | 泡沫特性 ml/ml | 24℃ |  | ≤200/0 | GB/T12579 |
|  |  | 93.5℃ |  | ≤40/0 |  |
|  |  | 24℃ |  | ≤200/0 |  |
| 12 | 电阻率 20℃， Ω.cm |  |  | ≥6×109 | DL/T421 |
| 13 | 矿物油含量%（m/m） |  |  | ≤4 | 附录D |
| 14 | 空气释放值50℃，min |  |  | ≤10 | SH/T0308 |